Evropská organizace pro technická schválení

ETAG 020 Vydání z března 2006 ŘÍDÍCÍ POKYN PRO EVROPSKÁ TECHNICKÁ SCHVÁLENÍ PLASTOVÉ KOTVY PRO SKUPINOVÉ POUŽITÍ DO BETONU A ZDIVA V NENOSNÝCH KONSTRUKCÍCH (Plastic anchors for multiple use in concrete and masonRy for non-structural applications)

Příloha C: METODY NÁVRHU KOTVENÍ

###### EOTA ©

Kunstlaan 40 Avenue des Arts, B-1040 Brussels

###### ÚDAJE O ZPRACOVATELI PŘEKLADU

Překlad tohoto dokumentu byl proveden na základě požadavku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, odboru státního zkušebnictví a technické normalizace, (Smlouva č. 07/2.1/ÚNMZ ze dne 10.5.2007) Svazem zkušeben pro výstavbu se sídlem 102 21  Praha 10, Pražská 16.

# Obsah

# příloha c: metody návrhu kotvení

Úvod 	3

1.	předmět 	4

1.1	Typy kotev, skupiny kotev a počet kotev 	4

1.2	Dílce	4

1.2.1	Betonové dílce	4

1.2.2	Plné a dutinové nebo děrované zdivo	4

1.2.3	Autoklávovaný pórobeton	4

1.3	Druh a směr zatížení	4

2.	Terminologie a značky 	4

2.1	Plastové kotvy	4

2.2	Podkladní materiál	5

2.3	Zatížení a únosnost	5

3.	zásady bezpečnosti a navrhování 	5

3.1	Obecně	5

3.2	Mezní stav únosnosti 	6

3.2.1	Návrhová únosnost	6

3.2.2	Dílčí součinitele bezpečnosti pro únosnost	6

3.2.2.1	Porušení (prasknutí) rozpínacího prvku	6

3.2.2.2	Porušení plastové kotvy 	6

3.3	Mezní stav použitelnosti 	6

4.	statická analýza	7

4.1	Zatížení působící na kotvy	7

4.2	Zatížení smykem s působením ramene páky	7

5.	mezní stav únosnosti	8

5.1	Obecně 	8

5.2	Mezní stav únosnosti v případě použití v betonu	8

5.2.1	Únosnost při zatížení tahem 	8

5.2.1.1	Požadované důkazy	8

5.2.1.2	Porušení rozpínacího prvku	8

5.2.1.3	Porušení vytažením	8

5.2.1.4	Porušení vytržením kužele betonu	8

5.2.2	Únosnost při zatížení smykem	9

5.2.2.1	Požadované důkazy	9

5.2.2.2	Porušení rozpínacího prvku, zatížení smykem bez působení ramene páky	9

5.2.2.3	Porušení rozpínacího prvku, zatížení smykem s působením ramene páky	9

5.2.2.4	Porušení okraje betonu	9

5.2.3	Únosnost při kombinovaném zatížení tahem a smykem	10

5.3	Mezní stav únosnosti pro použití ve zdivu a v autoklávovaném pórobetonu	10

6.	mezní stav použitelnosti	11

6.1	Posuvy	11

6.2	Smykové napětí měnící znaménko 	11

## ÚVOD

Níže uvedené metody návrhu kotvení jsou určeny k použití při navrhování kotvení, které respektuje zásady bezpečnosti a koncepce konstrukčního řešení v rámci působnosti evropských technických schválení (ETA) pro plastové kotvy.

Metody návrhu uvedené v příloze C jsou založeny na předpokladu, že byly provedeny požadované zkoušky pro posouzení podmínek určeného použití, uvedené v příslušných částech tohoto řídícího pokynu. Proto je příloha C předpokladem pro posuzování a hodnocení plastových kotev. Použití jiných metod návrhu vyžaduje přezkoumání nezbytných zkoušek.

Plastové kotvy se používají pro skupinové připevnění. U skupinového použití kotev se předpokládá, že v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy se zatížení může přenést na sousední kotvy, aniž by došlo k závažnému nesplnění požadavků na ukotvení připevňovaného prvku v mezním stavu použitelnosti a únosnosti.

Proto může být v návrhu připevňovaného prvku specifikován počet n1 bodů upevnění pro jeho ukotvení a počet n2 kotev na bod upevnění. Mimo to, je-li specifikována návrhová hodnota zatížení na bod upevnění NSd ≤ n3 (kN), do které jsou splněny požadavky na pevnost a tuhost připevňovaného prvku, nemusí se při návrhu připevňovaného prvku brát v úvahu přenos zatížení v případě nadměrného posuvu nebo porušení jedné kotvy.

Pro n1, n2 a n3 je možné uvažovat tyto standardní hodnoty:

n1  4; n2  1 a n3  4,5 kN nebo

n1  3; n2  1 a n3  3,0 kN.

## 1.	předmět

### 1.1	Typy kotev, skupiny kotev a počet kotev

Metody návrhu se vztahují na navrhování plastových kotev do obyčejného betonu, různých druhů zdiva a autoklávovaného pórobetonu, s použitím kotev, které splňují požadavky tohoto řídícího pokynu. Charakteristické hodnoty jsou udány v příslušném ETA.

Metody návrhu se vztahují na jednotlivé kotvy a skupiny kotev se dvěma nebo čtyřmi kotvami. Ve skupině kotev musí být použity pouze kotvy stejného typu, velikosti a délky.

### 1.2	Dílce

### 1.2.1	Betonové dílce

Betonový dílec musí být z obyčejného betonu třídy pevnosti nejméně C 12/15 podle EN 206 [5] a musí být vystavován pouze převážně statickému zatížení. Metoda návrhu je platná pro beton s trhlinami i bez trhlin.

Je-li vzdálenost kotvy od okraje menší než vzdálenost od okraje ccr,N, musí být dílec podél okraje v oblasti hloubky kotvení opatřen podélnou výztuží průměru nejméně 6 mm.

### 1.2.2	Plné a dutinové nebo děrované zdivo

Dílec z tohoto zdiva má být zhotoven z plných nebo dutinových nebo děrovaných zdicích prvků vyrobených z pálených nebo vápenopískových materiálů anebo z obyčejného betonu.

Podrobné informace o příslušném podkladním materiálu jsou uvedeny v ETA (např. podkladní materiál, velikost dílců, normalizovaná pevnost v tlaku; objem všech otvorů (% celkového objemu), objem každého otvoru (% celkového objemu); minimální tloušťka u otvorů a okolo nich (žebra a stěny tvárnice); kombinace tloušťky žeber a stěn tvárnic (% celkové šířky).

### 1.2.3	Autoklávovaný pórobeton

Dílec z autoklávovaného pórobetonu má být podle EN 771-4 [9] „Specifikace zdicích prvků – Část 4: Pórobetonové tvárnice“ nebo prEN 12602 [10]: „Prefabrikované vyztužené dílce z autoklávovaného pórobetonu“.

### 1.3	Druh a směr zatížení

Tato metoda návrhu se vztahuje na plastové kotvy vystavené statickému nebo kvazistatickému zatížení tahem, smykem nebo kombinací tahu a smyku anebo ohybem; nevztahuje se na plastové kotvy zatěžované tlakem nebo vystavované únavovému, nárazovému nebo seismickému zatížení.

## 2.	terminologie a značky

### 2.1	Plastové kotvy

Níže se uvádějí často uváděné označení a značky.

c	=	vzdálenost od okraje

c1	=	vzdálenost od okraje ve směru 1; v případě kotvení blízko u okraje zatížených smykem je c1 vzdálenost od okraje ve směru zatížení smykem

c2	=	vzdálenost od okraje ve směru 2; směr 2 je kolmý ke směru 1

ccr,N	=	vzdálenost od okraje, která zajišťuje přenesení charakteristické únosnosti jednotlivé plastové kotvy v tahu

cmin	=	minimální dovolená vzdálenost od okraje

d	=	jmenovitý průměr kotvy

dnom	=	vnější průměr kotvy

h	=	tloušťka dílce (stěny)

hef	=	účinná hloubka kotvení

hnom	=	celková hloubka zapuštění kotvy v podkladním materiálu

s	=	rozteč plastových kotev

smin	=	minimální dovolená rozteč

### 2.2	Podkladní materiál

fck,cube	=	jmenovitá charakteristická pevnost betonu v tlaku (měřená na krychlích)

fyk	=	jmenovitá charakteristická mez kluzu oceli

fuk	=	jmenovitá charakteristická mez pevnosti oceli

### 2.3	Zatížení a únosnost

F	=	síla obecně (výsledná síla)

N	=	normálová síla (kladná: tahová síla, záporná: tlaková síla)

V	=	smyková síla

M	=	moment

FSk (NSk; VSk; MSk; MT,Sk)	=	charakteristická hodnota zatížení působících na jednotlivou kotvu nebo připevňovaný prvek anebo skupinu kotev (normálové zatížení, zatížení smykem, ohybový moment, krouticí moment)

FSd (NSd; VSd; MSd; MT,Sd)	=	návrhová hodnota zatížení působících na jednotlivou kotvu nebo připevňovaný prvek anebo skupinu kotev (normálové zatížení, zatížení smykem, ohybový moment, krouticí moment)

| NSdh (VSdh) | = | návrhová hodnota zatížení tahem (smykem) působícího na nejvíce namáhanou kotvu ve skupině kotev |
| --- | --- | --- |
| NSdg (VSdg) | = | návrhová hodnota součtu (výslednice) zatížení tahem (smykem) působícího na kotvy namáhané tahem (smykem) ve skupině |

FRk (NRk; VRk)	=	charakteristická hodnota únosnosti jednotlivé kotvy nebo skupiny kotev (normálové zatížení, zatížení smykem)

FRd (NRd; VRd)	=	návrhová hodnota únosnosti jednotlivé kotvy nebo skupiny kotev (normálové zatížení, zatížení smykem)

## 3.	zásady bezpečnosti a navrhování

### 3.1	Obecně

Návrh kotvení musí být v souladu s obecnými pravidla uvedenými v EN 1990 [20]. Je třeba prokázat, že hodnota návrhových zatížení Sd nepřekračuje hodnotu návrhové únosnosti Rd:

Sd  Rd											(3.1)

kde:	Sd	=	hodnota návrhového zatížení

Rd	=	hodnota návrhové únosnosti

Zatížení, která mají být použita v návrhu, lze zjistit podle národních předpisů nebo, pokud neexistují, z příslušných částí EN 1991 [21].

Dílčí součinitele bezpečnosti pro zatížení lze brát podle národních předpisů nebo, pokud neexistují, podle EN 1990 [20].

Návrhová únosnost se vypočte takto:

Rd = Rk / M										(3.2)

kde:

Rk	=	charakteristická únosnost jednotlivé kotvy nebo skupiny kotev

M	=	dílčí součinitel bezpečnosti materiálu

### 3.2	Mezní stav únosnosti

### 3.2.1	Návrhová únosnost

Návrhová únosnost se vypočte podle rovnice (3.2).

### 3.2.2	Dílčí součinitele bezpečnosti pro únosnost

Pokud neexistují národní předpisy, mohou být použity níže uvedené dílčí součinitele bezpečnosti:

### 3.2.2.1	Porušení (prasknutí) rozpínacího prvku

#### a)	Kovový rozpínací prvek:

Zatížení tahem:

Ms = 1,2fykfuk	 1,4									(3.3a)

Zatížení kotvy smykem s působením nebo bez působení ramene páky:

Ms =	 1,0fykfuk  1,25		fuk  800 N/mm2 a fyk/fuk  0,8				(3.3b)

Ms =	1,5			fuk  800 N/mm2 nebo fyk/fuk  0,8

b)	Polymerní rozpínací prvek:

Mpol =	2,5

(platí též pro porušení polymerní objímky)

### 3.2.2.2	Porušení plastové kotvy

#### a)	Při použití v betonu:

Mc =	1,8

#### b)	Při použití ve zdivu:

Mn =	2,5

#### c)	Při použití v autoklávovaném pórobetonu:

MAAC =	2,0

### 3.3	Mezní stav použitelnosti

U mezního stavu použitelnosti je nutné prokázat, že posuvy, k nimž dochází pod charakteristickým zatížením (viz kapitola 6), nejsou větší než dovolené hodnoty posuvu. Dovolené hodnoty posuvu závisejí na konkrétní aplikaci a vyhodnocuje jej konstruktér.

Při tomto ověřování lze dílčí součinitele bezpečnosti pro zatížení a pro únosnost položit rovné 1,0.

## 4.	statická analýza

### 4.1	Zatížení působící na kotvy

Rozložení zatížení, která působí na kotvy, se vypočítává podle teorie pružnosti.

V případě porušení oceli při zatížení tahem a smykem a porušení vytažením při zatížení tahem se určí zatížení, které působí na nejvíce zatíženou kotvu. V případě porušení betonu při zatížení tahem a smykem se vypočte zatížení, které působí na skupinu.

V případě porušení okraje betonu se předpokládá, že smyková síla působí na kotvu (kotvy) nejbližší k okraji.

### 4.2	Zatížení smykem s působením ramene páky

U zatížení smykem působících na kotvu lze předpokládat, že jsou aplikována bez působení ramene páky, jsou-li splněny obě tyto podmínky:

a)	připevňovaný prvek musí být zhotoven z kovu a v oblasti kotvení upevněn přímo k podkladnímu materiálu buď bez mezivrstvy, nebo s vyrovnávací vrstvou malty tloušťky  3 mm;

b)	připevňovaný prvek musí být po celé své tloušťce v kontaktu s kotvou.

Nejsou-li tyto podmínky splněny, vypočte se rameno páky podle rovnice (4.1) (viz obrázek 4.1).

l = a3 + e1										(4.1)

kde:

e1	=	vzdálenost mezi bodem zatížení smykem a povrchem dílce

a3	=	0,5 · d

d	=	jmenovitý průměr kotvy

|  | plastová kotva |
| --- | --- |

Obrázek 4.1:	Definice ramene páky

## 5.	mezní stav únosnosti

### 5.1	Obecně

Charakteristické únosnosti plastových kotev v mezním stavu únosnosti pro použití v betonu jsou uvedeny v bodu 5.2. Charakteristické únosnosti a odpovídající podmínky pro návrh plastových kotev pro použití ve zdivu a autoklávovaném pórobetonu jsou uvedeny v bodu 5.3.

Obecně se předpokládá, že skupiny kotev mají stejnou únosnost jako jednotlivé kotvy při zatížení tahem, smykem nebo kombinací tahu a smyku nezávisle na rozteči mezi kotvami.

Rozteč, vzdálenost od okraje, jakož i tloušťka dílce nesmějí být menší než udané minimální hodnoty.

### 5.2	Mezní stav únosnosti v případě použití v betonu

### 5.2.1	Únosnost při zatížení tahem

### 5.2.1.1	Požadované důkazy

|  |  | jednotlivá kotva | skupina kotev |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| porušení rozpínacího prvku | kovového | NSd  NRk,s / Ms | NSdh NRk,s / Ms |  |
|  | polymerního1) | NSd  NRk,pol / Mpol | NSdh NRk,pol / Mpol |  |
| porušení vytažením |  | NSd  NRk,p / Mc | NSdh NRk,p / Mc |  |
| porušení vytržením kužele betonu |  | NSd  NRk,c / Mc |  | NSdg NRk,c / Mc |

1)	platí též pro prasknutí polymerní objímky

### 5.2.1.2	Porušení rozpínacího prvku

Charakteristická únosnost kotvy v případě porušení (prasknutí) rozpínacího prvku, NRk,s nebo NRk,pol jsou udány v příslušném ETA.

### 5.2.1.3	Porušení vytažením

Charakteristická únosnost v případě porušení vytažením, NRk,p, se převezme z příslušného ETA.

### 5.2.1.4	Porušení vytržením kužele betonu

Charakteristická únosnost kotvy nebo skupiny kotev v případě porušení vytržením kužele betonu je:

NRk,c  =  7,2  fck,cube  hef1,5· cccr,N		cccr,N 1,0				(5.1)

fck,cube [N/mm2]; hef [mm]

kde:

hef1,5	=	NRk,p7,2⋅fck,cube								(5.2)

NRk,p	=	udáno v ETA; Nrk,p [N]

c	=	vzdálenost vnější kotvy ze skupiny od okraje

ccr,N	=	vzdálenost od okraje, která zajišťuje přenesení charakteristické únosnosti; je udána v ETA

fck,cube	=	jmenovitá charakteristická pevnost betonu v tlaku (měřená na krychlích); hodnoty nejvýše pro C 50/60

### 5.2.2	Únosnost při zatížení smykem

### 5.2.2.1	Požadované důkazy

|  |  | jednotlivá kotva | skupina kotev |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| porušení rozpínacího prvku, zatížení smykem bez působení ramene páky | kovového | VSd  VRk,s / Ms | VSdh VRk,s / Ms |  |
|  | polymerního | VSd  VRk,pol / Mpol | VSdh VRk,pol / Mpol |  |
| porušení rozpínacího prvku, zatížení smykem s působením ramene páky | kovového | VSd  VRk,s / Ms | VSdh VRk,s / Ms |  |
|  | polymerního | VSd  VRk,pol / Mpol | VSdh VRk,pol / Mpol |  |
| porušení okraje betonu |  | VSd  VRk,c / Mc |  | VSdg VRk,c / Mc |

### 5.2.2.2	Porušení rozpínacího prvku, zatížení smykem bez působení ramene páky

Charakteristická únosnost kotvy v případě porušení rozpínacího prvku v důsledku zatížení smykem bez působení ramene páky VRk,s nebo VRk,pol se převezme z příslušného ETA.

### 5.2.2.3	Porušení rozpínacího prvku, zatížení smykem s působením ramene páky

Charakteristická únosnost kotvy v případě porušení rozpínacího prvku v důsledku zatížení smykem s působením ramene páky VRk,s nebo VRk,pol je dána rovnicí (5.3).

VRk,s 	=  MRk,sl		[N]							(5.3a)

VRk,pol 	=  MRk,poll		[N]							(5.3b)

kde:	l   	=	rameno páky podle rovnice (4.1)

MRk,s nebo MRk,pol	=	hodnoty převzaté z příslušného ETA

### 5.2.2.4	Porušení okraje betonu

Charakteristická únosnost kotvy nebo skupiny kotev v případě porušení vytržením kužele betonu na okrajích odpovídá hodnotě:

VRk,c  = 0,45 · dnom· (hnom / dnom)0,2 · fck,cube· c11,5 · c21,5 c10,5 · h1,5 c1 0,5 	[N]	(5.4)

dnom, hnom, h, c1, c2 [mm]; fck,cube [N/mm2]		c21,5 c10,5 1,0  a  h1,5 c1 0,5 1,0

c1	=	vzdálenost od okraje nejbližší k okraji ve směru zatížení

c2	=	vzdálenost od okraje kolmá ke směru 1

fck,cube	=	jmenovitá charakteristická pevnost betonu v tlaku (měřená na krychlích); hodnoty nejvýše pro C 50/60

### 5.2.3	Únosnost při kombinovaném zatížení tahem a smykem

V případě kombinovaných zatížení tahem a smykem musí být splněny tyto rovnice:

N   1											(5.5a)

V   1											(5.5b)

N + V   1,2										(5.5c)

kde N (V) je poměr mezi návrhovým zatížením a návrhovou únosností při zatížení tahem (smykem).

V rovnicích (5.5) se použije největší hodnota N a V pro různé způsoby porušení (viz body 5.2.1.1 a 5.2.2.1).

### 5.3	Mezní stav únosnosti pro použití ve zdivu a v autoklávovaném pórobetonu

U metody návrhu kotvení ve zdivu a v autoklávovaném pórobetonu je nutné brát v úvahu níže uvedené specifické podmínky:

1)	V ETA je uvedena pouze jedna charakteristická únosnost FRk nezávisle na směru zatížení a způsobu porušení. Pro tuto charakteristickou únosnost je v ETA též udán příslušný dílčí součinitel bezpečnosti a odpovídající hodnoty cmin a smin.

2)	Charakteristickou únosnost FRk pro jednotlivou plastovou kotvu lze též uvažovat pro skupinu dvou nebo čtyř plastových kotev s roztečí rovnou minimální rozteči smin nebo větší.

Vzdálenost mezi jednotlivými plastovými kotvami nebo skupinou kotev má být s 250 mm.

3)	Jestliže jsou svislé spáry ve stěně navrženy bez vyplnění maltou, musí být návrhová únosnost NRd omezena na 2,0 kN, aby bylo zajištěno, že nedojde k vytažení jedné cihly ze stěny. Toto omezení není nutné, jestliže se ve stěně používají zámkové prvky nebo jsou-li spoje navrženy pro vyplnění maltou.

4)	Jestliže spoje ve zdivu nejsou viditelné, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

5)	Jestliže spoje ve zdivu jsou viditelné (např. na neomítnuté stěně), je nutné brát v úvahu:

- Charakteristickou únosnost FRk lze použít pouze tehdy, je-li stěna navržena tak, že spoje mají být vyplněny maltou.

- Jestliže je stěna navržena tak, že spoje nemají být vyplněny maltou, může být charakteristická únosnost FRk použita pouze v případě, je-li dodržena minimální vzdálenost cmin od svislých spár. Pokud nelze tuto minimální vzdálenost od okraje cmin dodržet, musí se charakteristická únosnost FRk snížit koeficientem j = 0,5.

Jestliže se nepředpokládá provedení speciálních zkoušek nebo výpočtů únosnosti dílce zhotoveného z AAC, je nutné brát u prefabrikovaných vyztužených dílců v úvahu:

- Návrhová hodnota únosnosti ve smyku v důsledku ukotvení je menší nebo rovná 40 % návrhové únosnosti dílce v kritickém průřezu.

- U desek šířky 700 mm je vzdálenost od okraje c 150 mm.

- Rozteč bodů upevnění je s 600 mm. Body upevnění jsou jednotlivé kotvy nebo skupiny 2 nebo 4 kotev.

## 6.	mezní stav použitelnosti

### 6.1	Posuvy

Hodnota charakteristického posuvu kotvy za definovaného zatížení tahem a smykem se převezme z ETA. Je možné předpokládat, že posuvy jsou lineární funkcí aplikovaného zatížení. V případě kombinovaného zatížení tahem a smykem se posuvy pro tahovou a smykovou složku geometricky sečtou.

V případě zatížení smykem je nutné brát v úvahu vliv vůle v otvoru v připevňovaném prvku na předpokládaný posuv celého kotvení.

### 6.2	Smykové napětí měnící znaménko

Jestliže smyková zatížení působící na kotvu mění vícekrát znaménko, jsou nutná opatření, která zabrání únavovému porušení kotvy (např. přenesení smykového zatížení třením mezi připevňovaným prvkem a betonem (např. dostatečně velkou stálou předpínací silou)).

Ke změnám znaménka může u smykového zatížení dojít vlivem změn teploty v připevňovaném prvku (např. u fasádních prvků). Proto se buď tyto prvky ukotvují tak, aby v kotvě nedocházelo k podstatnému smykovému zatížení vlivem zadržování deformací v připevňovaném prvku, nebo v případě smykového zatížení s působením ramene páky se ohybová napětí v nejvíce namáhané kotvě  = max  – min  v mezním stavu použitelnosti v důsledku změn teploty omezí u oceli na 100 N/mm2.